Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

La presencia del riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno.

La Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, establece las condiciones que deben reunir los edificios, excluidos los de uso industrial, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros.

La regulación de las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento, además de la regulación de los instaladores y mantenedores, se contemplan en el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.

Con el fin de completar la regulación de las condiciones de protección contra incendios en los establecimientos industriales con carácter horizontal, es decir, de aplicación en cualquier sector de la actividad industrial, se dicta el presente Reglamento, al objeto de conseguir un grado suficiente, de la seguridad contra incendios en los citados establecimientos industriales, estableciéndose, de acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, los instrumentos necesarios para su ejecución, con respecto a la competencia que corresponde a otras Administraciones públicas.

El artículo 12 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, se ocupa del contenido general de los reglamentos de seguridad.

De acuerdo con las Administraciones públicas, esta regulación se estructura de forma que el Reglamento reúne las prescripciones básicas de carácter general, desarrollando en sus apéndices los criterios, condiciones y requisitos aplicables, de carácter más técnico y, por ello, sujetos a posibles modificaciones resultantes de su desarrollo.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se aplican las disposiciones de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio.

Este Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13 de la Constitución Española.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2001, dispongo:

Artículo Único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales y sus apéndices, que se inserta a continuación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Habilitación normativa.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de la competencia estatal establecida en el artículo 149.1.13 de la Constitución relativa a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Ámbito de aplicación.

Las prescripciones del Reglamento aprobado por el presente Real Decreto serán de aplicación, a partir de su entrada en vigor, a los nuevos establecimientos industriales que se construyan o implanten y a los ya existentes que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma.

No será de aplicación preceptiva el Reglamento que se aprueba por este Real Decreto:

- A los establecimientos industriales en construcción y a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

- A los proyectos aprobados por las Administraciones públicas o visados por colegios profesionales a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

- A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el párrafo b), siempre que la licencia se solicite en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto.

No obstante, los proyectos e instalaciones a los que se refieren los párrafos anteriores podrán ser adaptados, en su totalidad, a lo establecido en el Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo normativo.

1. Se faculta al Ministro de Ciencia y Tecnología para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.

2. El Ministro de Ciencia y Tecnología mediante Orden establecerá los valores de reacción y resistencia al fuego sustitutivos de los establecidos en el apéndice 2 de este Reglamento, cuando dichos valores se deriven de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, estableciendo la fecha a partir de la que su utilización será obligatoria.

3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Ministerio del Interior, determinará el catálogo de actividades industriales y de los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllos se realicen, que deberán disponer de un sistema de autoprotección dotado de sus propios recursos y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. Todo ello con independencia de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen substancias peligrosas, así como de las disposiciones que modifiquen o complementen las normativas citadas.

Asimismo, se determinará aquellos establecimientos industriales que, preceptivamente, deben implantar el sistema de gestión de la seguridad contra incendios en el establecimiento y elaborar el correspondiente Manual de Seguridad contra Incendios.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dado en Madrid a 6 de julio de 2001.

- Juan Carlos R. -

La Ministra de Ciencia y Tecnología,
Anna M. Birulés i Bertran.

##### REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

##### CAPÍTULO I.
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, evitando su generación, y para dar la respuesta adecuada al mismo, caso de producirse, limitando su propagación y posibilitando su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.

Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio.

Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra el incendio, para extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas que pueda generar.

El presente Reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, en los aspectos no contemplados en ellas, las cuales serán de completa aplicación en su campo.

El Ministro de Ciencia y Tecnología en atención al desarrollo técnico o situaciones objetivas excepcionales, a solicitud de parte interesada, podrá regular, para ciertos casos y con carácter general, soluciones técnicas diferentes a las contenidas en el presente Reglamento cuando impliquen un nivel de seguridad equivalente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de este Reglamento son los establecimientos industriales, entendiéndose como tales los siguientes:

- Las industrias, tal como se definen en el artículo 3, punto 1, de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de

- Los almacenamientos industriales.

- Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al transporte de personas y al transporte de mercancías.

- Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los puntos anteriores.

Se aplicará además a los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, ponderada y corregida, calculada según el apéndice 1 de este Reglamento, sea superior o igual a 3.000.000 Megajulios (MJ).

Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de su entrada en vigor, cuando su nivel de riesgo intrínseco, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o el entorno, y así se determine por la Administración Autonómica competente.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Reglamento, las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, y las instalaciones industriales dependientes del Ministerio de Defensa.

Artículo 3. Compatibilidad reglamentaria.

1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra Incendios, NBE/CPI, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha Norma Básica.

2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección contra incendios, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha Norma Básica cuando los mismos superen los límites indicados a continuación:

- Zona comercial: Superficie superior a 250 m2.

- Zona de administración: Superficie superior a 250 mm2.

- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: Capacidad superior a 100 personas sentadas.

- Archivos: Superficie superior a 250 mm2 o volumen superior a 750 m3.

- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Superficie superior a 150 mm2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente.

- Biblioteca: Superficie superior a 250 mm2.

- Zonas de alojamiento de personal: Capacidad superior a 15 camas.

Las zonas a las que por su superficie sea de aplicación las prescripciones de la NBE/CPI deberán constituir un sector de incendios independiente.

##### CAPÍTULO II.
RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Artículo 4. Proyectos de construcción e implantación.

Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, requerirán la presentación, junto a la documentación exigida por la Legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias preceptivas, de un Proyecto, acompañado de la documentación necesaria, que justifique el cumplimiento de este Reglamento.

El referido Proyecto que será redactado y firmado por Técnico titulado competente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a Marca de conformidad a Normas incluidos en el proyecto.

Se indicará asimismo la clase o nivel de comportamiento ante el fuego de los productos de la construcción que así lo requieran.

Los Establecimientos industriales de Riesgo Intrínseco Bajo y cuya superficie construida sea inferior a 250 m2 podrán sustituir el proyecto por una Memoria Técnica realizada por la empresa instaladora y firmada por un Técnico Titulado competente de la misma.

Artículo 5. Puesta en marcha de las instalaciones.

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, a los que se refiere el artículo anterior, se requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un Técnico titulado de la misma, en el que se ponga de manifiesto la sujeción de las instalaciones al Proyecto y al cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, con objeto de registrar la referida instalación.

##### CAPÍTULO III.
INSPECCIONES PERIÓDICAS.

Artículo 6. Inspecciones.

Aparte de la realización de las operaciones de mantenimiento previstas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicación el presente Reglamento deberán solicitar, a un Organismo de Control facultado para la aplicación de este Reglamento, la inspección de sus instalaciones.

Artículo 7. Periodicidad.

1. La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones no será superior a:

- Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.

- Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.

- Dos años, para los de riesgo intrínseco alto.

Evaluando el riesgo intrínseco del establecimiento industrial conforme al apéndice 1 de este Reglamento.

2. De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico del organismo de control que ha procedido a la misma, y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes conservarán una copia de la misma.

Artículo 8. Programas especiales de inspección.

1. El órgano directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá promover, previa consulta con el Consejo de Coordinación para la seguridad industrial, programas especiales de inspección para aquellos sectores industriales o industrias en que estime necesario contrastar el grado de aplicación y cumplimiento del presente Reglamento.

2. Estas inspecciones serán realizadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o, si éstas así lo establecieran, por Organismos de Control facultados para la aplicación de este Reglamento.

Artículo 9. Medidas correctoras.

1. Si como resultado de las inspecciones a que se refieren los artículos 6 y 8, se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, deberá señalarse el plazo para la ejecución de las medidas correctoras de dichas deficiencias; si de ellas se derivase un riesgo grave e inminente, el organismo de control deberá comunicarlas al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su conocimiento y efectos oportunos.

2. En todo establecimiento industrial habrá constancia documental del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los medios de protección contra incendios existentes, realizados de acuerdo con lo establecido en el apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, de las deficiencias observadas en el cumplimiento del mismo, así como de las inspecciones realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento.

##### CAPÍTULO IV.
ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO.

Artículo 10. Comunicación de incendios.

El titular del establecimiento industrial deberá comunicar al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo máximo de quince días, cualquier incendio de consideración que se produzca en su recinto o en sus instalaciones, indicando las causas del mismo y sus consecuencias.

Artículo 11. Investigación de incendios.

En caso de incendio grave, y siempre que se hayan producido daños para las personas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma, realizará una investigación detallada para tratar de averiguar las causas del mismo, dando traslado de ella al órgano directivo competente en materia de Seguridad Industrial del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Todo ello, sin perjuicio del expediente sancionador que pudiera incoarse por supuestas infracciones reglamentarias y de las responsabilidades que pudieran derivarse, si se verifica incumplimiento de la realización de las inspecciones reglamentarias requeridas en el capítulo III de este Reglamento y/o de las operaciones de mantenimiento previstas en el apéndice 2 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

##### CAPÍTULO V.
CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

Artículo 12. Caracterización.

Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación con su seguridad contra incendios estarán determinados por:

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno y

- Su nivel de riesgo intrínseco,

Fijados según se establece en el apéndice 1 de este Reglamento.

Artículo 13. Condiciones de la construcción.

Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el apéndice 2 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterización resultante del artículo 12.

Artículo 14. Requisitos de las instalaciones.

1. Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del mismo.

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se refiere el número anterior, cumplirán los requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan.

2. Las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios, serán los establecidos en el apéndice 3 de este Reglamento, de acuerdo con la caracterización resultante del artículo 12.

Artículo 15. Normalización.

1. Las normas técnicas (UNE, EN u otras), a que se hace referencia total o parcialmente en los apéndices de este Reglamento, son las que reflejan el estado de la técnica aplicable a las instalaciones que regula. El listado de las citadas en el texto se recoge en el apéndice 4, identificadas por sus títulos y numeración, que incluye el año de su edición.

Por Orden del Ministro de Ciencia y Tecnología, se publicará el listado actualizado de las normas cuando varíe su año de edición. En esta Orden, se hará constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma dejará de serlo, a efectos reglamentarios.

2. A los efectos del presente Reglamento y de la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sometidos a las reglamentaciones nacionales de seguridad industrial, la Administración Pública competente deberá aceptar la validez de los certificados y marcas de conformidad a norma y las actas o protocolos de ensayos que son exigibles por las citadas reglamentaciones, emitidos por organismos de evaluación de la conformidad oficialmente reconocidos en dichos Estados, siempre que se reconozca, por la mencionada Administración Pública competente, que los cita dos agentes ofrecen garantías técnicas, profesionales y de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española y que las disposiciones legales vigentes del Estado Miembro en base a las que se evalúa la conformidad comporten un nivel de seguridad equivalente al exigido por las correspondientes disposiciones españolas.

##### CAPÍTULO VI.
RESPONSABILIDAD Y SANCIONES.

Artículo 16. Incumplimiento.

Del incumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento se derivarán las responsabilidades y sanciones, en su caso, que correspondan de conformidad con lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en el capítulo VI de la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil.

##### APÉNDICE 1.
Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios.

1. Los establecimientos industriales se caracterizarán por:

- Su configuración y ubicación con relación a su entorno, y

- Su nivel de riesgo intrínseco.

2. Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno. Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a:

2.1 Establecimientos industriales ubicados en un edificio:

- Tipo A: El establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.

- Tipo B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro/s edificio/s, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos.

- Tipo C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 m del edificio más próximo de otros establecimientos.

2.2 Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio:

- Tipo D: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede tener cubierta más del 50 % de la superficie ocupada.

- Tipo E: El establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede tener cubierta hasta el 50 % de la superficie ocupada.

2.3 Cuando la caracterización de un establecimiento industrial no coincida exactamente con alguno de los tipos definidos en los apartados 2.1 y 2.2 de este apéndice 1, se considerará que pertenece al tipo con que mejor se pueda equiparar o asimilar justificadamente.

3. Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco. Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado de riesgo intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación.

3.1 Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio), del establecimiento industrial.

- Para los tipos A, B y C se considera sector de incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

- Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye una área de incendio abierta, definida solamente por su perímetro.

3.2 El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará:

1. Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendio:

Donde: Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2 o (Mcal/m2)

Gii = Masa, en Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

Qi = Poder calorífico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 % de la superficie del sector.

A=Superficie construida del sector de incendio, en m2.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.1.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por activación Ra, pueden deducirse de la tabla 1.2.

Los valores del poder calorífico qi, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla 1.4.

TABLA 1.1. Grado de peligrosidad de los combustibles

Valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci.

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| Líquidos clasificados como clase A en la ITC MIE-APQ001 | Líquidos clasificados como subclase B2, en la ITC MIE-APQ001 | Líquidos clasificados como clase D, en la ITC MIE-APQ001 |
| Líquidos clasificados como subclase B1, en la ITC MIE-APQ001 | Líquidos clasificados como clase C, en la ITC MIE-APQ-001. |  |
| Sólidos capaces de iniciar su combustión a temperatura inferior a 100 °C | Sólidos que comienzan su ignición a temperatura comprendida entre 100 °C y 200 °C | Sólidos que comienzan su ignición a una temperatura superior a 200 °C. |
| Productos que pueden formar mezclas explosivas con el aire | Sólidos que emiten gases inflamables |  |
| Productos que pueden iniciar combustión espontánea en el aire. |  |  |
| C= 1,60 | C= 1,30 | C= 1,00 |

Nota: ITC MIE-APQ001 del Reglamento de almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por Riesgo de activación Ra, se deducen de la Tabla 1.2 de acuerdo con la siguiente valoración:

| Alto | Medio | Bajo |
| --- | --- | --- |
| Ra=3,0 | Ra= 1,5 | Ra= 1,0 |

2. Como alternativa a la fórmula anterior se puede evaluar la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, Qs, del sector de incendio aplicando las siguientes expresiones.

- Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento; en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo consumo o producción es diario:

Donde: Qs, Ci Ra y A tienen la misma significación que en

Qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2.

Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.

Los valores de la densidad de carga de fuego media, qsi, pueden obtenerse de la Tabla 1.2.

- Para actividades de almacenamiento:

Donde: Qs, Csi Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 3.2, número 1, anterior.

Qvi = Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3.

Hi = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.

Si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2

Los valores de la carga de fuego, por metro cúbico qvi aportada por cada uno de los combustibles, pueden obtenerse de la Tabla 1.2.

3.3 El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores de incendio de un establecimiento industrial, a los efectos de aplicación de este Reglamento, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial.

Donde:

Qe = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Qi = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Ai = Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el edificio industrial, en m2.

3.4 A los efectos de este Reglamento, el nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando desarrolla su actividad en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se evaluará calculando la siguiente expresión, que determina la carga de fuego, ponderada y corregida QE, de dicho establecimiento industrial:

Donde:

QE = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del establecimiento industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2

Qei = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2.

Aei Superficie construida de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el establecimiento industrial, en m2.

3.5 Evaluada la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de un sector de incendio (QS), de un edificio industrial (Qe) o de un establecimiento industrial (QE), según cualquiera de los procedimientos expuestos en los apartados 3.2, 3.3 y 3.4 de este apéndice 1, respectivamente, el nivel de riesgo intrínseco del sector de incendio, del edificio industrial, o del establecimiento industrial, se deduce de la Tabla 1.3.

TABLA 1.2

Valores de densidad de carga de fuego media de diversos procesos industriales, de almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado, Ra.

| Actividad | Fabricación y Venta | Almacenamiento |
| --- | --- | --- |
|  | qs | Ra | qv | Ra |
|  | MJ/m² | Mcal/m² |  | MJ/m³ | Mcal/m³ |  |
| Abonos químicos | 200 | 48 | Medio | 200 | 48 | Bajo |
| Aceites comestibles, expedición | 900 | 215 | Medio |  |  |  |
| Aceites comestibles. | 1000 | 240 | Alto | 18.900 | 4.520 | Alto |
| Aceites: mineral, vegetal y animal |  |  |  | 18.900 | 4.520 | Alto |
| Acero | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Acetileno, llenado de botellas | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Acido carbónico | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Acidos inorgánicos | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Acumuladores | 400 | 96 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Acumuladores, expedición | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Agua oxigenada |  |  |  |  |  |  |
| Agujas de acero | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Alambre metálico aislado | 300 | 72 | Bajo | 1.000 | 240 | Alto |
| Alambre metálico no aislado | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Albergues | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Albergues juveniles | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Alfarería | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Algodón en rama, guata | 300 | 72 | Bajo | 1.100 | 264 | Alto |
| Algodón, almacén de |  |  |  | 1.300 | 311 | Alto |
| Alimentación, embalaje | 800 | 192 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Alimentación, expedición | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Alimentación, materias primas |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Alimentación, platos precocinados | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Almacenes de talleres, etc. | 1.200 | 287 | Alto |  |  |  |
| Almidón | 2.000 | 480 | Alto |  |  |  |
| Alquitrán |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Alquitrán, productos de | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Altos hornos | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Aluminio, producción de | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Aluminio, trabajo de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Antigüedades, venta de | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Aparatos de radio | 300 | 72 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Aparatos de radio, venta | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Aparatos de televisión | 300 | 72 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Aparatos domésticos | 300 | 72 | Medio | 200 | 48 | Bajo |
| Aparatos eléctricos | 400 | 96 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Aparatos eléctricos, reparación | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Aparatos electrónicos | 400 | 96 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Aparatos electrónicos, reparación | 500 | 120 | Bajo |  |  |  |
| Aparatos fotográficos | 300 | 72 | Bajo | 600 | 144 | Medio |
| Aparatos mecánicos | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Aparatos pequeños, construcción de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Aparatos sanitarios, taller | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Aparatos, talleres de reparación | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Aparatos, expedición de | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Aparatos, prueba de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Aparcamientos, edificios de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Apartamentos | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Apósitos, fabricación de artículos | 400 | 96 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Archivos | 4.200 | 1.005 | Alto | 1.700 | 407 | Alto |
| Arena |  |  |  |  |  |  |
| Armarios frigoríficos | 1.000 | 240 | Alto | 300 | 72 | Bajo |
| Armas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Artículos de metal | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Artículos de yeso | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metal fundidos por inyección | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, soldadura ligera | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, amolado | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, barnizado | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, cerrajería | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, chatarras | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, dorado | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, estampado | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, forjado | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, fresado | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, fundición | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, grabación | 200 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Artículos metálicos, soldadura | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Artículos pirotécnicos | Especial | Especial | Especial | 2.000 | 479 | Alto |
| Aserraderos | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Asfalto (bidones, bloques) |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Asfalto, manipulación de | 800 | 192 | Medio | 3.400 | 814 | Alto |
| Automóviles, almacén de accesorios |  |  |  | 800 | 192 | Medio |
| Automóviles, garajes y aparcamientos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Automóviles, guarnición | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Automóviles, montaje | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Automóviles, pintura | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Automóviles, reparación | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Automóviles, venta de accesorios | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Aviones | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Aviones, hangares | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Azúcar |  |  |  | 8.400 | 2.010 | Alto |
| Azúcar, productos de | 800 | 96 | Medio | 800 | 96 | Medio |
| Azufre |  |  |  |  |  |  |
| Balanzas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Bancos, oficinas y sucursales de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Barcos de madera | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Barcos de plástico | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Barcos metálicos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Barnices | 5.000 | 1.197 | Alto | 2.500 | 598 | Alto |
| Barnices ala cera | 2.000 | 479 | Alto | 5.000 | 1.196 | Alto |
| Barnices, expedición | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Barnizado | 80 | 20 | Medio |  |  |  |
| Barnizado de muebles | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Barnizado de papel | 80 | 20 | Medio |  |  |  |
| Bebidas alcohólicas | 500 | 120 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Bebidas sin alcohol | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Bebidas sin alcohol, expedición de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Bibliotecas | 2.000 | 479 | Alto | 2.000 | 479 | Alto |
| Bicicletas | 200 | 48 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Bodegas (vinos) | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Bramante | 400 | 96 | Medio | 1.100 | 264 | Alto |
| Bramante, almacén de |  |  |  | 1.000 | 240 | Alto |
| Buhardillas habitables | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Cables | 300 | 72 | Bajo | 600 | 144 | Medio |
| Cacao, productos de | 800 | 192 | Medio | 5.800 | 1.388 | Alto |
| Café crudo, sin refinar |  |  |  | 2.900 | 694 | Alto |
| Café, extracto | 300 | 72 | Bajo | 4.500 | 1.077 | Alto |
| Café, tostadero | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Cajas de madera | 1.000 | 240 | Alto | 600 | 144 | Medio |
| Cajas fuertes | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Calderas, edificios de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Calefacciones | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Calefacciones centrales | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Calzado | 500 | 120 | Medio | 400 | 96 | Bajo |
| Calzado, accesorios de |  |  |  | 800 | 192 | Medio |
| Calzados, expedición | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Calzados, venta | 500 | 120 | Bajo |  |  |  |
| Cantinas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Caramelos | 400 | 96 | Bajo | 1.500 | 359 | Alto |
| Caramelos, embalaje | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Carbón de coke |  |  |  | 10.500 | 2.512 | Alto |
| Carnicerías, venta | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Carretería, artículos de | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Carrocerías de automóvil | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Cartón | 300 | 72 | Medio | 4.200 | 1.005 | Medio |
| Cartón embreado | 2.000 | 479 | Alto | 2.500 | 599 | Alto |
| Cartón ondulado | 800 | 192 | Alto | 1.300 | 311 | Alto |
| Cartón piedra | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Cartonaje | 800 | 192 | Medio | 2.500 | 598 | Alto |
| Cartonaje, expedición de | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Caucho |  |  |  | 28.600 | 6.843 | Alto |
| Caucho, artículos de | 600 | 144 | Medio | 5.000 | 1.197 | Alto |
| Caucho, venta de artículos de | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Celuloide | 800 | 192 | Medio | 3.400 | 814 | Alto |
| Cemento | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Central de calefacción a distancia | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Centrales hidráulicas | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Centrales hidroeléctricas | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Centrales térmicas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Cepillos y brochas | 700 | 168 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Cera |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Cera, artículos de | 1.300 | 311 | Alto | 2.100 | 503 | Alto |
| Cera, venta de artículos de | 2.100 | 503 | Alto |  |  |  |
| Cerámica, artículos de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Cerillas | 300 | 72 | Medio | 800 | 192 | Alto |
| Cerrajerías | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Cervecerías | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Cestería | 400 | 96 | Medio | 200 | 48 | Bajo |
| Cestería, venta de artículos de | 300 | 72 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Chapa, artículos de | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Chapa, embalaje de artículos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Chatarrería | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Chocolate | 400 | 96 | Medio | 3.400 | 814 | Medio |
| Chocolate, embalaje | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Chocolate, fabricación, sala de moldes | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Cines | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Cochecitos de niño | 300 | 72 | Bajo | 800 | 192 | Medio |
| Colchones no sintéticos | 500 | 120 | Medio | 5.000 | 1.197 | Alto |
| Colores y barnices, manufacturas de | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Colores y barnices, mezclas | 2.000 | 479 | Alto |  |  |  |
| Colores y barnices, venta | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Colores con diluyentes combustibles | 4.000 | 957 | Alto | 2.500 | 598 | Alto |
| Confiterías | 400 | 96 | Bajo | 1.700 | 407 | Alto |
| Congelados | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Conservas | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Corcho |  |  |  | 800 | 192 | Medio |
| Corcho, artículos de | 500 | 120 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Cordelerías | 300 | 72 | Medio | 600 | 144 | Medio |
| Cordelerías, venta | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Correas | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Cortinas en rollo | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Cosméticos | 300 | 72 | Medio | 500 | 120 | Medio |
| Crin, cerda de |  |  |  | 600 | 144 | Medio |
| Cristalerías | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Cuero |  |  |  | 1.700 | 407 | Medio |
| Cuero sintético, recorte de artículos de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Cuero sintético | 1.000 | 240 | Medio | 1.700 | 407 | Medio |
| Cuero sintético, artículos de | 400 | 96 | Bajo | 800 | 192 | Medio |
| Cuero, artículos de | 500 | 120 | Medio | 600 | 144 | Medio |
| Cuero, recortes de artículos de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Cuero, venta de artículos de | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Deportes, venta de artículos de | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Depósitos de hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |
| Depósitos de mercancías incombustibles |  |  |  |  |  |  |
| - en cajas de madera |  |  |  | 200 | 48 | Bajo |
| - en cajas de plástico |  |  |  | 200 | 48 | Bajo |
| - en estanterías de madera |  |  |  | 100 | 24 | Bajo |
| - en estanterías metálicas |  |  |  | 20 | 5 | Bajo |
| - en casilleros de madera |  |  |  | 100 | 24 | Bajo |
| - en paletas de madera |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Diluyentes |  |  |  | 3.400 | 814 | Alto |
| Discos | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Droguerías | 1.000 | 240 | Alto | 800 | 192 | Medio |
| Edificios frigoríficos | 2.000 | 480 | Alto |  |  |  |
| Electricidad, almacén de materiales de |  |  |  | 400 | 96 | Bajo |
| Electricidad, taller de | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Embalaje de material impreso | 1.700 | 407 | Alto |  |  |  |
| Embalaje de mercancías combustibles | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Embalaje de mercancías incombustibles | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Embalaje de productos alimenticios | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Embalaje de textiles | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Emisoras de radio | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Encuadernación | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Escobas | 700 | 168 | Medio | 400 | 96 | Bajo |
| Escorias |  |  |  |  |  |  |
| Escuelas y colegios | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Esculturas de piedra | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Especias | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Espumas sintéticas | 3.000 | 718 | Alto | 2.500 | 598 | Alto |
| Espumas sintéticas, artículos de | 600 | 144 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Estampación de productos sintéticos, cuero,etc. | 300 | 72 | Bajo | 1.700 | 406 | Alto |
| Estampado de materias sintéticas | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Estampado de metales | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Estilográficas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Estudio de televisión | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Estufas de gas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Expedición de artículos sintéticos | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Expedición de artículos de cristal | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Expedición de artículos de hojalata | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Expedición de artículos impresos | 1.700 | 406 | Alto |  |  |  |
| Expedición de bebidas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Expedición de cartonaje | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Expedición de ceras y barnices | 1.300 | 311 | Alto |  |  |  |
| Expedición de muebles | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Expedición de pequeños artículos de madera | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Expedición de productos alimenticios | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Expedición de textiles | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Exposición de automóviles | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Exposición de cuadros | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Exposición de máquinas | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Exposición de muebles | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Farmacias (almacenes incluidos) | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Féretros de madera | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Fibras de coco |  |  |  | 8.400 | 2.010 | Alto |
| Fieltro | 600 | 144 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Fieltro, artículos de | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Flores artificiales | 300 | 72 | Medio | 200 | 48 | Medio |
| Flores, venta de | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Fontanería | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Forraje | 2.000 | 480 | Alto | 3.300 | 780 | Alto |
| Fósforo |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopias, talleres | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Fotografía, laboratorios | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Fotografía, películas | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Fotografía, talleres | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Fotografía, tienda | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Fraguas | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Fundición de metales | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Funiculares | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Galvanoplastia | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Gasolineras |  |  |  |  |  |  |
| Grandes almacenes | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Granos | 600 | 144 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Grasas | 1.000 | 240 | Alto | 18.000 | 4.307 | Alto |
| Grasas comestibles | 1.000 | 240 | Alto | 18.900 | 4.522 | Alto |
| Grasas comestibles, expedición | 900 | 216 | Medio |  |  |  |
| Guantes | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Guardarropa, armarios de madera | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Guardarropa, armarios metálicos | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Harina en sacos | 2.000 | 479 | Alto | 8.400 | 2.010 | Alto |
| Harina, fábrica o comercio sin almacén | 1.700 | 407 | Alto | 13.000 | 3.110 | Alto |
| Heladería | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Heno, balas de | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Herramientas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Hidrógeno |  |  |  |  |  |  |
| Hilados, cardados | 300 | 72 | Alto |  |  |  |
| Hilados, encanillado-bobinado | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Hilados, hilatura | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Hilados, productos de hilo |  |  |  | 1.700 | 407 | Alto |
| Hilados, productos de lana |  |  |  | 1.900 | 455 | Alto |
| Hilados, torcido | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Hipermercados | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Hogares para ancianos | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Hogares para niños | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Hojalaterías | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Hormigón, artículos de | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Hornos | 200 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Hospitales | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Hoteles, habitaciones | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Hoteles, vestíbulos, restaurantes, salas | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Hule | 700 | 168 | Medio | 1.300 | 311 | Alto |
| Hule, artículos de | 700 | 168 | Medio | 2.100 | 503 | Alto |
| Iglesias | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Imprentas, almacén |  |  |  | 8.000 | 1.914 | Alto |
| Imprentas, embalaje | 2.000 | 480 | Alto |  |  |  |
| Imprentas, expedición | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Imprentas, salas de máquinas | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Imprentas, taller tipográfico | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Incineración de basuras | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Instaladores electricistas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Instaladores, talleres | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Instrumentos de música | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Instrumentos de óptica | 200 | 48 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Internados, pensionados | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Jabón 200 48 Bajo | 4.200 | 1.005 | Alto |  |  |  |
| Jardines de infancia | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Joyas, fabricación | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Joyas, venta | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Juguetes | 500 | 120 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Laboratorios bacteriológicos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Laboratorios de física | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Laboratorios fotográficos | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Laboratorios metalúrgicos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Laboratorios odontológicos | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Laboratorios químicos | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Láminas de hojalata | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Lámparas de incandescencia | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Lana de madera | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Lapiceros | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Lavadoras | 300 | 72 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Lavanderías | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Leche condensada | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Leche en polvo | 200 | 48 | Bajo | 9.000 | 2.154 | Alto |
| Legumbres frescas, venta | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Legumbres secas | 1.000 | 240 | Alto | 400 | 96 | Medio |
| Leña |  |  |  | 2.500 | 598 | Alto |
| Levadura | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Librerías | 1.000 | 240 | Medio |  |  |  |
| Licores | 400 | 96 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Licores, venta | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Limpieza química | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Linóleo | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Locales de desechos (diversas mercancias) | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Lúpulo |  |  |  | 1.700 | 407 | Alto |
| Madera en troncos |  |  |  | 6.300 | 1.508 | Alto |
| Madera, artículos de, barnizado | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, carpintería | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, ebanistería | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, expedición | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, impregnación | 3.000 | 718 | Alto |  |  |  |
| Madera, artículos de, marquetería | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, pulimentado | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Madera, artículos de, secado | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, serrado | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, tallado | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, torneado | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Madera, artículos de, troquelado | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Madera, mezclada o variada | 800 | 192 | Medio | 4.200 | 1.005 | Alto |
| Madera, restos de |  |  |  | 2.500 | 598 | Alto |
| Madera, vigas y tablas |  |  |  | 4.200 | 1.002 | Alto |
| Madera, virutas |  |  |  | 2.100 | 503 | Alto |
| Malta |  |  |  | 13.400 | 3.206 | Alto |
| Mantequilla | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Máquinas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Máquinas de coser | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Máquinas de oficina | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Marcos | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Mármol, artículos de | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Mataderos | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Material de oficina | 700 | 168 | Medio | 1.300 | 311 | Alto |
| Materiales de construcción, almacén |  |  |  | 800 | 192 | Medio |
| Materiales usados, tratamiento | 800 | 192 | Medio | 3.400 | 814 | Alto |
| Materiales sintéticos | 2.000 | 480 | Alto | 5.900 | 1.412 | Alto |
| Materias sintéticas inyectadas | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Materias sintéticas, artículos de | 600 | 144 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Materias sintéticas, estampado | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Materias sintéticas, soldadura de piezas | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Materias sintéticas, expedición | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Mecánica de precisión, taller | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Médica, consulta | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Medicamentos, embalaje | 300 | 72 | Bajo | 800 | 192 | Medio |
| Medicamentos, venta | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Melaza |  |  |  | 5.000 | 1.197 | Alto |
| Mercería, venta | 700 | 168 | Medio | 1.400 | 336 | Alto |
| Mermelada | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Metales preciosos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Metales, manufacturas en general | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Metálicas, grandes construcciones | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Minerales | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Mostaza | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Motocicletas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Motores eléctricos | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Muebles de acero | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Muebles de madera | 500 | 120 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Muebles de madera, barnizado | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Muebles, carpintería | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Muebles, tapizado sin espuma sintética | 500 | 120 | Medio | 400 | 96 | Bajo |
| Muebles, venta | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Muelles de carga con mercancías | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Municiones |  |  | Especial |  |  | Especial |
| Museos | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Música, tienda de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Negro de humos, en sacos |  |  |  | 12.600 | 3.015 | Alto |
| Neumáticos | 700 | 168 | Medio | 1.800 | 430 | Alto |
| Neumáticos de automóviles | 700 | 168 | Medio | 1.500 | 359 | Alto |
| Nitrocelulosa |  |  | Especial | 1.100 | 264 | Alto |
| Oficinas comerciales | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Oficinas postales | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Oficinas técnicas | 600 | 144 | Bajo |  |  |  |
| Orfebrería | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Oxígeno |  |  |  |  |  |  |
| Paja prensada |  |  |  | 800 | 192 | Medio |
| Paja, artículos de | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Paja, embalajes de | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Paletas de madera | 1.000 | 240 | Alto | 1.300 | 311 | Alto |
| Palillos | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Panaderías industriales | 1.000 | 240 | Medio |  |  |  |
| Panaderías, almacenes | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Panaderías, laboratorios y hornos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Paneles de corcho | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Paneles de madera aglomerada | 300 | 72 | Medio | 6.700 | 1.603 | Alto |
| Panel de madera aglomerada contrachapada | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Papel | 200 | 48 | Bajo | 10.000 | 2.390 | Alto |
| Papel, apresto | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Papel, desechos prensados |  |  |  | 2.100 | 503 | Alto |
| Papel, tratam. de la madera y materias celulosicas | 80 | 20 | Medio |  |  |  |
| Papel, tratamiento-fabricación | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Papel, viejo o granel |  |  |  | 8.400 | 2.010 | Alto |
| Papelería | 800 | 192 | Medio | 1.100 | 264 | Alto |
| Papelería, venta | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Paraguas | 300 | 72 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Paraguas, venta | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Parquets | 2.000 | 480 | Alto | 1.200 | 288 | Alto |
| Pastas alimenticias | 1.300 | 311 | Alto | 1.700 | 407 | Alto |
| Pastas alimenticias, expedición | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Pegamentos combustibles | 1.000 | 240 | Alto | 3.400 | 818 | Alto |
| Pegamentos incombustibles | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Peletería, productos de | 500 | 120 | Medio | 1.200 | 288 | Medio |
| Peletería, venta | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Películas, copias | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Películas, talleres de | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Perfumería, artículos de | 300 | 72 | Bajo | 500 | 120 | Medio |
| Perfumería, venta de artículos de | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Persianas, fabricación de | 800 | 192 | Medio | 300 | 72 | Bajo |
| Piedras artificiales | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Piedras de afilar | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Piedras preciosas, tallado | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Piedras refractarias, artículos de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Pieles, almacén |  |  |  | 1.200 | 288 | Medio |
| Pilas secas | 400 | 96 | Bajo | 600 | 144 | Medio |
| Pinceles | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Placas de fibras blandas | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Placas de resina sintética | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Planeadores | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Porcelana | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Proceso de datos, sala de ordenador | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Productos de amianto | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Productos de carnicería | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Productos de lavado (lejía) | 300 | 72 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Producto de lavado (lejía materia prima) |  |  |  | 500 | 120 | Medio |
| Productos de reparación de calzado | 800 | 192 | Medio | 2.100 | 503 | Alto |
| Productos farmacéuticos | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Productos lácteos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Productos laminados salvo chapa y alambre | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Productos químicos combustibles | 300 | 72 | Alto | 1.000 | 240 | Alto |
| Puertas de madera | 800 | 192 | Medio | 1.800 | 431 | Alto |
| Puertas plásticas | 700 | 168 | Medio | 4.200 | 1.005 | Alto |
| Quesos | 100 | 24 | Medio | 2.500 | 598 | Alto |
| Quioscos de periódicos | 1.300 | 311 | Alto |  |  |  |
| Radio, estudio de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Radiología, gabinete de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Refinerías de petróleo |  |  |  |  |  |  |
| Refrigeradores | 1.000 | 240 | Alto | 300 | 72 | Bajo |
| Rejilla, asientos y respaldos | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Relojes | 300 | 72 | Bajo | 400 | 96 | Bajo |
| Relojes, reparación de | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Relojes, venta | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Resinas naturales | 3.300 | 790 | Alto |  |  |  |
| Resinas sintéticas | 3.400 | 814 | Alto | 4.200 | 1.005 | Alto |
| Resinas sintéticas, placas de | 800 | 192 | Medio | 3.400 | 814 | Alto |
| Restaurantes | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Revestimientos de suelos combustibles | 500 | 120 | Medio | 6.000 | 1.436 | Alto |
| Revestimientos de suelos combustibles. Venta | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Rodamientos o cojinetes de bolas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Sacos de papel | 800 | 96 | Medio | 12.600 | 3.015 | Alto |
| Sacos de yute | 500 | 120 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Sacos de plástico | 600 | 144 | Alto | 25.200 | 6.029 | Alto |
| Salas de juego | 100 | 24 | Bajo |  |  |  |
| Salinas, productos de | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Servicios de mesa | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Silos |  |  |  |  |  |  |
| Skies | 400 | 96 | Medio | 1.700 | 407 | Alto |
| Sombrererías | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Sosa | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Sótanos, bodegas de casas residenciales | 900 | 216 | Bajo |  |  |  |
| Tabaco en bruto |  |  |  | 1.700 | 407 | Alto |
| Tabacos, artículos de | 200 | 48 | Medio | 2.100 | 503 | Alto |
| Tabacos, venta de artículos | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Talco | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Tallado de piedra | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Talleres de enchapado | 800 | 192 | Medio | 2.900 | 694 | Medio |
| Talleres de guarnicionería | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Talleres de pintura | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Talleres de reparación | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Talleres eléctricos | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Talleres mecánicos | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Tapicerías | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Tapicerías, artículos de | 300 | 72 | Medio | 1.000 | 240 | Alto |
| Tapices | 600 | 144 | Medio | 1.700 | 407 | Alto |
| Tapices, tintura | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Tapices, venta | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Teatros | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Teatros, bastidores |  |  |  | 1.100 | 264 | Alto |
| Tejares, cocción | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Tejares, hornos de secado y estanterías de madera | 1.000 | 240 | Medio |  |  |  |
| Tejares, hornos de secado y estanterías metálicas | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Tejares, prensado | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Tejares, preparación de arcilla | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Tejares, secadero, estanterías de madera | 400 | 96 | Bajo |  |  |  |
| Tejares, secadero, estanterías metálicas | 40 | 10 | Bajo |  |  |  |
| Tejidos de rafia | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Tejidos en general, almacén |  |  |  | 2.000 | 480 | Alto |
| Tejidos sintéticos | 300 | 72 | Medio | 1.300 | 311 | Alto |
| Tejidos cáñamo, yute, lino |  |  |  | 1.300 | 311 | Alto |
| Tejidos, depósito de balas de algodón |  |  |  | 1.300 | 311 | Alto |
| Tejidos, seda artificial | 300 | 72 | Medio | 1.000 | 240 | Alto |
| Teléfonos | 400 | 96 | Medio | 200 | 48 | Bajo |
| Teléfonos, centrales de | 80 | 20 | Medio |  |  |  |
| Televisión, estudios de | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Textiles |  |  |  | 1.000 | 240 | Alto |
| Textiles, apresto | 300 | 72 | Bajo | 1.100 | 264 | Alto |
| Textiles, artículos de |  |  |  | 600 | 144 | Medio |
| Textiles, bajos de prendas | 300 | 72 | Bajo | 1.000 | 240 | Alto |
| Textiles, blanqueado | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Textiles, bordado | 300 | 72 | Bajo | 1.300 | 311 | Alto |
| Textiles, calandrado | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Textiles, confección | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Textiles, corte | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Textiles, de lino |  |  |  | 1.300 | 311 | Alto |
| Textiles, de yute | 400 | 96 | Bajo | 1.300 | 311 | Alto |
| Textiles, embalaje | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Textiles, encajes |  |  |  | 600 | 144 | Medio |
| Textiles, estampado | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Textiles, expedición | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Textiles, forros | 700 | 168 | Medio |  |  |  |
| Textiles, lencería | 500 | 120 | Medio | 600 | 144 | Medio |
| Textiles, mantas | 500 | 120 | Medio | 1.900 | 455 | Alto |
| Textiles, prendas de vestir | 500 | 120 | Medio | 400 | 96 | Bajo |
| Textiles, preparación | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Textiles, ropa de cama | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Textiles, tejidos (fabricación) | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Textiles, teñido | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Textiles, tricotado | 300 | 72 | Bajo | 1.300 | 311 | Alto |
| Textiles, venta | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Tintas | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Tintas de imprenta | 700 | 168 | Medio | 3.000 | 718 | Alto |
| Tintorerías | 500 | 120 | Medio |  |  |  |
| Tocadiscos | 300 | 72 | Bajo | 200 | 48 | Bajo |
| Toldos o lonas | 300 | 72 | Bajo | 1.000 | 240 | Bajo |
| Toneles de madera | 1.000 | 240 | Alto | 800 | 192 | Medio |
| Toneles de plástico | 600 | 144 | Medio | 800 | 192 | Medio |
| Torneado de piezas de cobre/bronce | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Tractores | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Trajes | 500 | 120 | Medio | 400 | 96 | Bajo |
| Trajes, venta | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Transformadores | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Transformadores, bobinado | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Transformadores, estación de | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Tubos fluorescentes | 300 | 72 | Bajo |  |  |  |
| Turba, productos de |  |  |  |  |  |  |
| Vagones, fabricación de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Vehículos | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Velas de cera | 1.300 | 311 | Alto | 22.400 | 5.359 | Alto |
| Venta por correspondencia, empresas de | 400 | 96 | Medio |  |  |  |
| Ventanas de madera | 800 | 192 | Medio |  |  |  |
| Ventanas de plástico | 600 | 144 | Medio |  |  |  |
| Vidrio | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Vidrio, plano, fábrica de | 700 | 168 | Bajo |  |  |  |
| Vidrio, artículos de | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Vidrio, expedición | 700 | 168 | Bajo |  |  |  |
| Vidrio, talleres de soplado | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Vidrio, tintura de | 300 | 72 | Medio |  |  |  |
| Vidrio, tratamiento de | 200 | 48 | Medio |  |  |  |
| Vidrio, venta de artículos de | 200 | 48 | Bajo |  |  |  |
| Vinagre, producción de | 80 | 23 | Bajo | 100 | 24 | Bajo |
| Vulcanización | 1.000 | 240 | Alto |  |  |  |
| Yeso | 80 | 20 | Bajo |  |  |  |
| Zulaque de vidrieros | 1.000 | 240 | Alto | 1.300 | 311 | Alto |
| Zumos de fruta | 200 | 48 | Bajo | 300 |  |  |